汉阴县污水处理厂提标改造项目验收公示表

| 建设项目名称 | 汉阴县污水处理厂提标改造工程建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 陕西省水务集团汉阴县污水处理有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 陕西省水务集团汉阴县污水处理有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 技改 □迁建 |  |  |  |  |
| 收水范围 | 汉阴县城区生活污水 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 10000吨/天 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 7000吨/天 |  |  |  |  |
| 开工日期 | 2017年9月 | 竣工日期 | 2017年12月 |  |  |
| 试运行时间 | 2018年1月~2018年4月 | 公示日期 | 2018年5月23日 |  |  |
| 环评报告表 编制单位 | 安康市环境工程设计有限公司 | 环评时间 | 2017年8月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 汉阴县环境保护局 | 环评报告表 审批日期 | 2017年10月27日 |  |  |
| 投资总概算 | 1700万元 | 环保投资总概算 | 131万元 | 比例 | 7.71% |
| 实际总投资 | 1043万元 | 实际环保投资 | 773.46万元 | 比例 | 74.80% |

主要污染物及其防治措施： 1、废水污染源及其治理措施 本项目废水主要为汉阴县城区居民生活污水及本项目D型滤池反冲洗废水、污泥脱水车间产生的压滤废水，本项目主要采用预处理+CAST反应池+反应沉淀池+D型滤池+接触消毒的污水处理工艺，污水处理设计规模为10000 m3/d，实际处理规模为7000 m3/d。汉阴县城区居民生活污水经市政管网收集排入汉阴县污水处理先经粗格栅拦截大块垃圾后，由提升泵从集水池提升至细格栅进行处理，然后排入曝气沉砂池对悬浮物进一步去除，曝气沉砂池出水排入CAST反应池，经CAST池生化处理后经中间水池加药后排入反应沉淀池（网格絮凝+斜管沉淀）进一步处理，然后排入D型滤池进行过滤，尾水最后经接触池消毒后达标排放到汉阴县污水处理厂北侧月河。 该项目的废水污染源防治设施表见下表。 2、废气污染源及其防治措施 项目废气主要为反应沉淀池、D型滤池和污泥脱水车间等构筑物产生的无组织恶臭。项目在构筑物周边种植绿植，加强厂区及周边绿化，以减少恶臭对周边环境产生的影响。 该项目的废气污染源防治设施表见下表。 3、噪声污染源及其防治措施 项目噪声主要为鼓风机、泵类等设备噪声。项目选用低噪声设备，安装减振底座，管道接口柔性连接，并设房体隔声，绿化降噪，加之距离衰减，项目噪声对周围声环境影响不大。 该项目的噪声污染源防治设施表见下表。 4、固体废弃物污染源及其防治措施 项目固体废弃物主要为生活垃圾、污泥、栅渣、沉淀池沉渣、实验室废液及废机油等。生活垃圾交环卫部门统一清运，栅渣、沉淀池沉渣和污泥集中收集运至汉阴县垃圾填埋场，实验室废液收集后委托陕西迈科瑞环境科技有限公司处置。项目加氯车间东南角设危废暂存间，暂存间张贴专门的危废标识，地面进行水泥硬化处理，设置围堰，项目废液属于危险废弃物暂存于危废暂存点，交由陕西迈科瑞环境科技有限公司处置，废机油由于产生量较小目前暂存于危废暂存间，当暂存到一定量交由有资质单位处置。 该项目的固体废弃物防治措施表见下表。 污染措施防治一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施. 水污染物; 水处理尾水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油类; 项目D型滤池反冲洗废水以及污泥脱水车间产生的压滤废水收集后进厂区污水处理系统。 厂区收集废水经厂区预处理+CAST反应池+反应沉淀池+D型滤池+消毒处理后达标排入月河。. 大气污染物; 恶臭; 氨、硫化氢; 厂区及构筑物四周种草植树，加强绿化。. 固体废物; 员工; 生活垃圾; 厂区统一收集后交当地环卫部门清运。. 生产; 栅渣、沉渣; 统一收集，运至汉阴县垃圾填埋场卫生填埋。. 污泥脱水车间; 污泥; 统一收集，运至汉阴县垃圾填埋场卫生填埋。. 化验室及在线监测; 废液; 分类收集，危废暂存间暂存，交由陕西迈科瑞环境科技有限公司处置。. 机修; 废机油; 统一收集，危废暂存间暂存，后期交由有资质单位处置。. 噪声; 选用低噪声设备，安装减震基座，管道接口柔性连接，房体隔声。.